## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за I квартал 2025 года
АО "УК СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"
№ | Наименование ТП-10/0,4кВ | Напряжения (кВ) | Ток среднего значения (А) | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка (кВт) | Мощность ТМГ (кВА) | COS Ф | Допустимая Нагрузка (кВт) | Фактическая нагрузка (кВт) | Свободная нагрузка (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТП-1И | 0.4 | 10 | 1.732 | 6.928 | 100 | 0.8 | 63.5 | 6.928 | 56.572
2 | ТП-2И | 0.4 | 1.2 | 1.732 | 0.83136 | 630 | 0.8 | 364.16 | 0.83136 | 363.3286
3 | ТП-3И | 0.4 | 2.1 | 1.732 | 1.4549 | 400 | 0.8 | 236.2 | 1.4549 | 234.7451
4 | ТП-4И | 0.4 | 3.6 | 1.732 | 2.4941 | 100 | 0.8 | 63.5 | 2.4941 | 61.0059
5 | ТП-5И | 0.4 | 10 | 1.732 | 6.928 | 630 | 0.8 | 364.16 | 6.928 | 357.232
6 | ТП-1Л | 0.4 | 25 | 1.732 | 17.32 | 400 | 0.8 | 236.2 | 17.32 | 218.88
7 | ТП-2Л | 0.4 | 116 | 1.732 | 80.3648 | 1000 | 0.8 | 577 | 80.3648 | 496.6352
8 | ТП-Общежитие | 0.4 | 115.6 | 1.732 | 80.0877 | 400 | 0.8 | 236.2 | 80.0877 | 156.1123
9 | ТП-Водозабор | 0.4 | 38.4 | 1.732 | 26.6035 | 630 | 0.8 | 364.16 | 26.6035 | 337.5565
10 | ТП-Очистные | 0.4 | 10.5 | 1.732 | 7.2744 | 100 | 0.8 | 63.5 | 7.2744 | 56.2256
11 | ТП-Развязка | 0.4 | 9 | 1.732 | 6.2352 | 100 | 0.8 | 63.5 | 6.2352 | 57.2648