## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за ІІI квартал 2024 года
АО "УК СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"
№ | Наименование ТП-10/0,4кВ | Напряжения (кВ) | Ток среднего значения (А) | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка (кВт) | Мощность ТМГ (кВА) | COS Ф | Допустимая Нагрузка (кВт) | Фактическая нагрузка (кВт) | Свободная нагрузка (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТП-1И | 0.4 | 8 | 1.732 | 5.5424 | 100 | 0.8 | 63.5 | 5.5424 | 57.9576
2 | ТП-2И | 0.4 | 1.2 | 1.732 | 0.83136 | 630 | 0.8 | 364.16 | 0.83136 | 363.3286
3 | ТП-3И | 0.4 | 1.8 | 1.732 | 1.247 | 400 | 0.8 | 236.2 | 1.247 | 234.953
4 | ТП-4И | 0.4 | 3.5 | 1.732 | 2.4248 | 100 | 0.8 | 63.5 | 2.4248 | 61.0752
5 | ТП-5И | 0.4 | 8.9 | 1.732 | 6.1659 | 630 | 0.8 | 364.16 | 6.1659 | 357.9941
6 | ТП-1Л | 0.4 | 22.9 | 1.732 | 15.8651 | 400 | 0.8 | 236.2 | 15.8651 | 220.3349
7 | ТП-2Л | 0.4 | 114 | 1.732 | 78.9792 | 1000 | 0.8 | 577 | 78.9792 | 498.0208
8 | ТП-Общежитие | 0.4 | 116 | 1.732 | 80.3648 | 400 | 0.8 | 236.2 | 80.3648 | 155.8352
9 | ТП-Водозабор | 0.4 | 39 | 1.732 | 27.0192 | 630 | 0.8 | 364.16 | 27.0192 | 337.1408
10 | ТП-Очистные | 0.4 | 12 | 1.732 | 8.3136 | 100 | 0.8 | 63.5 | 8.3136 | 55.1864
11 | ТП-Развязка | 0.4 | 8 | 1.732 | 5.5424 | 100 | 0.8 | 63.5 | 5.5424 | 57.9576