## Лист1
Сводная информация по свободной мощности за IІI квартал 2026 года
АО "УК СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"
№ | Наименование ТП-10/0,4кВ | Напряжения (кВ) | Ток среднего значения (А) | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка (кВт) | Мощность ТМГ (кВА) | COS Ф | Допустимая Нагрузка (кВт) | Фактическая нагрузка (кВт) | Свободная мощность (кВт) | Свободная мощность по ТУ (4,3 МВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТП-1И | 0.4 | 14 | 1.732 | 9.6992 | 100 | 0.8 | 63.5 | 9.6992 | 53.8008
2 | ТП-2И | 0.4 | 2.5 | 1.732 | 1.732 | 630 | 0.8 | 364.16 | 1.732 | 362.428
3 | ТП-3И | 0.4 | 3.9 | 1.732 | 2.7019 | 400 | 0.8 | 236.2 | 2.7019 | 233.4981
4 | ТП-4И | 0.4 | 3.3 | 1.732 | 2.2862 | 100 | 0.8 | 63.5 | 2.2862 | 61.2138
5 | ТП-5И | 0.4 | 9 | 1.732 | 6.2352 | 630 | 0.8 | 364.16 | 6.2352 | 357.9248
6 | ТП-1Л | 0.4 | 23.5 | 1.732 | 16.2808 | 400 | 0.8 | 236.2 | 16.2808 | 219.9192
7 | ТП-2Л | 0.4 | 126 | 1.732 | 87.2928 | 1000 | 0.8 | 577 | 87.2928 | 489.7072
8 | ТП-Общежитие | 0.4 | 65 | 1.732 | 45.032 | 400 | 0.8 | 236.2 | 45.032 | 191.168
9 | ТП-Водозабор | 0.4 | 35 | 1.732 | 24.248 | 630 | 0.8 | 364.16 | 24.248 | 339.912
10 | ТП-Очистные | 0.4 | 9.6 | 1.732 | 6.6509 | 100 | 0.8 | 63.5 | 6.6509 | 56.8491
11 | ТП-Развязка | 0.4 | 11 | 1.732 | 7.6208 | 100 | 0.8 | 63.5 | 7.6208 | 55.8792